## Protection
	G1			G2			G3
	PICK-UP 51	PICK-UP 50	DIAL	PICK-UP 51	PICK-UP 50	DIAL	PICK-UP 51	PICK-UP 50	DIAL
IED1	600	4000	0.29	-	-	-	-	-	-
IED2	162.4	3530	0.77	156	1660	1.36	-	-	-
IED3	150	2570	0.14	245	2762.5	0.14	-	-	-
IED4	500	5000	0.3	-	-	-	-	-	-
IED5	192.41	2841	0.58	59	800	0.03	-	-	-
IED6	600	3000	0.29	-	-	-	-	-	-
IED7	200	2900	0.74	429.2	2900	0.31	-	-	-
IED8	192	3179.5	0.78	226.54	2633	0.14	-	-	-
IED9	552	6000	0.5	-	-	-	-	-	-
IED10	500	5000	0.5	-	-	-	-	-	-
IED11	173	3661.77	0.44	432.5	3661.77	0.42	-	-	-
IED12	147	2394.4	0.2	32.74	660	0.2	165	1752.74	0.49
IED13	186.6	1292.5	1.03	-	-	-	-	-	-
IED14	197.35	2052	0.58	254.76	2908.83	0.53	-	-	-
IED15	600	3000	0.29	-	-	-	-	-	-
IED16	258	2755.22	0.57	460	2755.22	0.29	-	-	-
IED17	75	1000	0.2	270	1342	0.64	-	-	-
IED18	640	3000	0.2	-	-	-	-	-	-
IED19	100	2811.85	0.92	100	2400	1.1	96.4	2189	0.73
IED20	130	2497.51	0.79	130	1130	1.3	128.05	2550.04	0.69
IED21	300	3460	0.21	153	2570	0.79	-	-	-
IED22	402	4300	0.5	210	4300	0.4	-	-	-

## Load
Load Node	Power (kVA)
A1	978
A2	2400
B1	2400
C1	2400
O1	2400
D1	930
D2	1500
E1	1500
M1	1500
F1	3300
P1	3300
G1	1500
H1	0
H2	480
I1	2200
L1	3150
L2	3150
J1	1950
K1	1950
N1	1650

## Generators
	Active Power (kW)	Reactive Power (kVAr)	X0	X2	X/R	X’’	Interface	Qmin (kVAr)	Qmax (kVAr)
GD1	5000	0	0.4574	0.114	4.106	0.15	Synchronous Generator	-	-
GD2	5000	0	1.7197	0.4545	4.106	0.15	Synchronous Generator	-	-

## Branchs-Conductors
	R1 (ohms/km)	X1 (ohms/km)	R0 (ohms/km)	X0 (ohms/km)	Length (Km)
S1CH1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH1A1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.246
A1A2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.246
A2CH2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.010
CH2B1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.659
B1GD1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.100
B1CH3	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.659
S2CH4	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH4C1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.254
C1CH5	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
C1CH21	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.254
CH21O1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.254
O1CH3	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.254
S1CH6	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH6D1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.649
D1D2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.649
D2CH7	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.010
CH7E1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.755
E1CH19	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.755
CH19M1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.755
M1CH8	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.755
E1CH5	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
S3CH9	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH9F1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.487
F1CH22	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.487
CH22P1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.487
P1CH8	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.487
S1CH10	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH10G1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.892
G1GD2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.100
G1CH11	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.892
CH11H1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.010
H1CH14	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.500
H1H2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.353
H2CH12	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.353
CH12I1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.405
I1CH13	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.405
S1CH15	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH15J1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.469
J1CH16	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.469
K1CH14	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.500
CH16K1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
K1CH20	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
CH20N1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
N1CH17	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	1.000
S4CH18	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.001
CH18L2	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.000
L2L1	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	3.000
L1CH13	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	0.010
L1CH17	0.2391	0.379	0.4169	1.5559	2.000

## Transformers
	Substation	Capacity (MVA)
T1	S1	15
T2	S1	15
T1	S2	10
T1	S3	10
T1	S4	10